Комплект оборудования валяльного цеха, включающий:

### Паровой котел РИ-5М/КП-0,16 (0,7)

|  | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Паропроизводительность по нормальному пару | кг/ч | 75-150±5% |
| Тепловая мощность | кВт | 60-120 |
| КПД, не менее | % | 85 |
| Параметры пара: |  |  |
| - допустимое избыточное давление, не выше | МПа (кг/см2) | 0,07 (0,7) / 0,4 (4) |
| - температура при давлении выше 0,05 МПа | 0С | 115±5% / 151 |
| Характеристики вида топлива: |  |  |
| - дизельное топливо |  | ГОСТ 305; |
| - природный га |  | В соответствии с техническими требованиями на горелку |
| Расход топлива при указанной паропроизводительности: |  |  |
| - дизельное топливо | кг/ч | 5,1 – 10,2 |
| - природный газ | м3/ч | 6,2 – 12,5 |
| Поверхность нагрева: |  |  |
| - котла | м2 | 3,67 |
| - водяного экономайзера | <м2/td> | 1,83 |
| Объем котла парообразователя: |  |  |
| - водяной | м3 | 0,172 |
| - паровой | м3 | 0,042 |
| Средний ресурс котла | ч | 8000 |
| Гарантийный срок | мес. | 6 |
| Габаритные размеры |  |  |
| - длина | мм | 1675 |
| - ширина | мм | 998 |
| - высота (без дымохода) | мм | 2040 |
| Масса | кг | 552 |
| Время выхода на рабочий режим, не более | мин | 25-30 |

- Водоподготовительная установка SF-0844A-91-OS в комплекте с фильтром грязевиком.

Стоимость пуско-наладочных работ и доставка должны быть включены в стоимость оборудование. Адрес лизингополучателя: 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. 1 Мая, д. 31.